宁夏平罗恒达水泥有限责任公司

水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目

竣工环境保护验收现场检查会验收组意见

    2018年3月18日宁夏平罗恒达水泥有限责任公司组织召开水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由工程建设单位（宁夏平罗恒达水泥有限责任公司）、环境评价单位（宁夏智诚安环科技发展有限公司（原宁夏智可达环境技术有限公司））、环保设施建设单位（杭州锅炉集团股份有限公司 ）、环境监测单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）及特邀3名专家组成。验收小组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，认真听取了建设单位和验收调查单位的介绍汇报。

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，经认真研究讨论形成如下验收意见：
工程建设基本情况

该项目于2012年8月开工建设，2015年5月完工，6月份准备试生产时，因公司资金链出现问题，水泥生产线全线停产，造成项目无法调试，2017年4月份公司重新开工生产。建设性质为技改，该项目位于平罗工业园区福泉南路15号。项目北侧为厂界、东侧为水泥窑、南侧为水泥窑中央控制室、西侧为检修库房。项目设计总投资5246万元，其中环保投资43万元，占总投资的0.82%；实际总投资5300万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.94%。本项目于2017年8月进行试生产，11月委托宁夏净之蓝环保技术有限公司进行竣工环境保护验收监测工作。
1.宁夏回族自治区经济和信息化委员会文件：宁经信审发[2012]7号《关于宁夏平罗县恒达水泥有限责任公司水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目核准的批复》（2012.1.17）；
2.宁夏智可达环境技术有限公司编制《宁夏平罗恒达水泥有限责任公司水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目环境影响报告表》（2012.5）；

3.宁夏回族自治区环境保护厅 宁环表[2012]86号 《关于对宁夏平罗恒达水泥有限责任公司水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目环境影响报告表的批复》（2012.8.23）。
工程变更情况

根据现场踏勘情况，本项目生活污水由环境影响评价阶段设计的“接触氧化法”生活污水处理设施处理变更为经化粪池收集后排入园区污水管网。
环境保护设施落实情况

该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响。环保设施落实情况见表1。

表1                            项目环保措施落实情况

	环评中要求落实的污染治理项目
	排放源
	环评中污染治理措施
	环评变更情况
	实际落实情况

	废水治理
	生活污水
	经“接触氧化法”生活污水处理设施处理后，用作厂区绿化用水。
	无
	生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网。

	
	脱盐废水
	可用作水泥生产线原料堆场的抑尘用水。
	无
	脱盐废水用于水泥生产线原料堆场的抑尘用水。

	废固治理
	生活垃圾
	集中收集后送园区垃圾中转站
	无
	已落实

	噪声治理
	汽轮发电机

引风机

送风机

给水泵

冷却塔
	对站内采取采取鼓风机加隔音罩，在进出口气管加消声器，设备底座加设减振垫等措施，泵房、内墙面装吸收材料，减少噪声污染。
	无
	已落实


由验收期间（2017年11月13日和14日）监测及现场检查，由于园区管网铺设到该企业，固本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理站，所以未建设“接触氧化法”生活污水处理设施。结果表明噪声及固体废物各项污染物均达到相应要求。

验收监测结果

（1）废水：该项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为脱盐水站处理后的浓盐水，浓盐水用于水泥熟料生产线原料堆场抑尘。生活污水经化粪池沉淀处理后，排入园区污水管网统一处理。
（2）固体废物：该项目的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾依托宁夏平罗县恒达水泥责任有限公司原有的生活垃圾收集设施集中收集后，送至工业园区垃圾处理中转站统一处理。
（3）噪声：厂界8个噪声监测点昼间测定值范围为53.9dB(A)～63.4dB(A)、夜间测定值范围为42.3dB(A)～53.7dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 
验收总体结论

根据该项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，基本执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，噪声、固废基本落实了环境影响报告表及其批复所规定的各项污染物防治措施，生活污水经化粪池处理后，排入工业园区污水管网。污染物符合达标要求，实现了妥善处理，基本达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，宁夏平罗恒达水泥有限责任公司水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目在环境保护方面基本符合竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

五、验收组成员
	姓名
	单位
	电话
	专业
	职务/职称
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