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	1.前言

随着水泥熟料煅烧技术的发展，发达国家水泥工业节能技术水平发展很快，低温余热在水泥生产过程中被回收利用，水泥熟料能利用率已有较大的提高。宁夏平罗恒达水泥有限责任公司现有2000t/d新型干法水泥熟料生产线，在生产过程中有大量的中、低品位余热未被综合利用而直接放掉，造成了能源极大地浪费，增加了企业的生产成本，成为制约企业发展循环经济与清洁生产的绊脚石。为此，宁夏平罗恒达水泥有限责任公司根据本公司的具体情况，在对国家资源综合利用的产业政策进行认真的学习和研究，建设1套装机容量为6.0MW的纯低温余热电站，以达到充分利用水泥生产线排放的废热资源，降低生产成本，提高企业经济效益的目的。
宁夏平罗恒达水泥有限公司于2012年8月委托宁夏智可达环境技术有限公司编制了该项目的环境影响报告表，2012年8月23日宁夏回族自治区环境保护厅对该项目的环境影响报告表出具了审批意见（宁环表〔2012〕86号）；该项目于2012年8月开工建设，2015年5月完工，6月份准备试生产时，因公司资金链出现问题，水泥生产线全线停产，造成项目无法调试，2017年4月份公司重新开工生产。（见附件7）
受宁夏平罗恒达水泥有限责任公司委托，2017年11月12日宁夏净之蓝环保技术有限公司组织相关技术人员对该项目进行现场踏勘。由宁夏净之蓝环保技术有限公司承担该公司水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目竣工环保验收现场监测工作。2017年11月13～14日对该项目的环境保护处理设施的建设管理、运行状况及其效果和污染物排放情况全面的检查与监测，在此基础上编制《宁夏平罗恒达水泥有限责任公司水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目竣工环境保护验收监测报告表》。
2.工程概况

2.1工程基本情况

该项目于2012年8月开工建设，2015年5月完工，因公司资金链出现问题，水泥生产线全线停产，造成项目无法调试，2017年4月份公司重新开工生产，本项目于2017年8月进行试运行。目前该项目已建成，环保设施已基本完善，设备运转正常，满足竣工环保验收监测的条件。

2.1.1项目名称

    水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目
2.1.2建设性质

技改项目

2.1.3建设地址

该项目位于平罗工业园区福泉南路15号。项目北侧为厂界、东侧为水泥窑、南侧为水泥窑中央控制室、西侧为检修库房。项目区域位置图见图1、图2；项目厂区平面布置图见图3、项目周边环境见图4。
2.2项目投资
该项目设计总投资5246万元，其中环保投资43万元，占总投资的0.82%；实际总投资5300万元，其中环保投资40万元，占总投资的0.75%；
环保投资见表2-1。

表2-1                            环保投资明细表

类别

环评设计

治理措施

环评投资

（万元）

实际落实情况

实际投资（万元）
噪声防治

设备消声减振防噪设施
23

已落实
30
废水防治
“接触氧化法”生活污水处理设施

15

本项目未建设“接触氧化法”生活污水处理设施，生活污水经化粪池处理后，排入园区管网统一处理。

5

其他

绿化

5

绿化面积1200m2
5
合计

43 
合计

40 
2.3建设内容
该项目对企业现有2000t/d新型干法水泥熟料生产线中的水泥窑窑头和窑尾废气余热进行利用，配套建设一台产气量为16.5t/h窑头余热锅炉（AQC锅炉）和一台产汽量为27.1t/h窑尾余热锅炉（SP锅炉）及一台6MW的纯低温余热汽轮发电机组。建设的主要建筑物有：电站的主站房（汽修房、化水、变电）、循环水泵房、机力通风冷却塔、废气余热锅炉以及相应附属管道。具体由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目组成一览表见表2-2。

 表2-2                                 项目组成一览表

类别
项目名称

项目内容
环评变更情况
实际建设情况

主体工程
余热发电车间

余热锅炉平台、汽轮机、汽轮机发电机组钢筋砼结构
无
余热锅炉平台、汽轮机、汽轮机发电机组钢筋砼结构，与环评一致。

控制室采用混砖结构
无
控制室采用混砖结构，与环评一致。

辅助工程
生活办公设施

办公室、职工宿舍等，依托原有设施

无
办公室、职工宿舍等，依托原有设施，与环评一致。
公用工程
供水

由平罗太沙工业园区供水管网供给；依托原有设施
无
由平罗太沙工业园区供水管网供给

排水

“接触氧化法”生活污水处理设施。

变更
生产废水用于水泥生产线原料堆场的洒水抑尘。生活污水经化粪池处理后，排入园区管网统一处理。

供电

厂区内10KV变电所，依托原有设施
无
依托原有（供电电压为10kv）

供暖

依托原有的供热系统供给
无
依托原有（利用水泥窑余热供热）

环保工程
噪声
高噪音设备采用隔音、减振等措施
无
建设单位通过采用低噪声设备、在进出口气管加装消声器、设备底座加设减振垫等设施。
 生活污水

“接触氧化法”生活污水处理设施。

变更

生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网。（生活污水处理协议见附件6）。

生活垃圾 

垃圾箱

依托原有设施

绿化

新增绿化面积1200m2
无

       新增绿化面积1200m2         

2.4主要生产设备

该项目生产设备见表2-3。

 表2-3                                       主要生产设备一览表

序  号

设备名称

实际数量

1

窑尾余热器余热锅炉（SP炉）  
1台

2

窑头熟料冷却机余热锅炉（AQC炉） 
１台

3

纯凝汽式汽轮机 
１台

4

发电机 
１台

5

凝结水泵 
2台

6

锅炉给水泵 
2台

7

桥式起重机 
１台
8

冷却塔 
1台
9

循环冷却水泵 

2台
10

旁滤装置

1台
11

窑尾输灰系统

１套
12

窑头沉降室及输灰系统

１套

13

电力控制保护设备

１套

14

热力控制设备

１套

15

汽水管线

16

厂用变压器

1台

2.5公用工程

（1）给、排水

给水：该项目用水由园区自来水管网供给。

排水：该项目生产废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为脱盐站排水，脱盐站排水和生活污水经化粪池处理后，排入宁夏平罗恒达水泥有限责任公司原有的排水系统。
（2）供热

原有供热系统供给

（3）供电

厂区内10KV变电所，依托原有设施。
2.6劳动定员

项目定员23人，年工作240天，每天工作8小时，实行三班倒制度。
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图4       企业周边环境示意图
3.项目工程工艺流程

（1）生产工艺流程

     脱硝工艺

宁夏平罗恒达水泥有限责任公司采用选择性非催化还原技术，对现有2000t/d新型干法水泥熟料生产线进行脱硝。选择性非催化技术是一种成熟性商业NOX控制处理技术，其工作原理是：将氨水喷入回转窑炉膛内900～1050℃的区域，将NO还原，生成氮气和水。
 本项目系统方案
发电系统包括两台余热锅炉、一套凝汽式汽轮发电机组。

AQC余热锅炉：利用水泥窑窑头废气，在窑头设置AQC余热锅炉，余热锅炉分为蒸汽段和热水段运行；蒸汽段产生1.27MPa-340℃的过热蒸汽，进入蒸汽母管后通入汽轮发电机组，热水段生产的170℃热水后，作为AQC余热锅炉蒸汽段及SP余热锅炉的给水，出AQC锅炉废气降温至110℃。

SP余热锅炉：在窑尾设置蒸汽段，生产1.27MPa-310℃的过热蒸汽，进入蒸汽母管后通入汽轮发电机组，出SP余热锅炉废气温度降到185℃，经窑尾高温风机，送入生料预热系统。

3.1余热发电工艺流程简述

窑头篦冷机和窑尾余热器来的废气，通过锅炉与锅炉内布置的过热器、蒸发器、省煤器产生热交换，加热水产生高压饱和蒸汽，带动汽轮机转动做功，从而带动发电机发电。AQC省煤器出水分两路：一路进入AQC锅炉，另一路进入SP锅炉。经各自的蒸发器、过热器，窑头锅炉产生1.35MPa、340℃过热蒸汽，窑尾锅炉则产生1.35MPa、310℃过热蒸汽，两部分过热蒸汽一同进入到过热蒸汽母管送入汽轮发电机，过热蒸汽在汽轮中作功后由冷却器冷却成凝结水送至真空除氧器。

（1）热力系统

①热负荷

再生产过程中水泥窑头废气量为315000Nm3/h，废气温度从350～400℃降到115℃产生1.27MPa-330℃降到185℃产生的1.27MPa-310℃中压过热蒸汽27.1t/h。
②给水系统

脱盐水站送出合格的脱盐水到发电厂房顶部的除氧器（除氧器以避免水中溶氧量过高，腐蚀管道和设备），除氧合格后的104℃给水经发电厂房内的锅炉给水泵送出，分两路进入两台余热锅炉气泡内。

③蒸汽系统

主蒸汽系统采用单元制运行。两台余热锅炉所产生的过热蒸汽汇集至主汽母管，经外部管道送入汽轮机主蒸汽母管上装有分段阀。除氧器用蒸汽为汽轮机低压段抽汽。

④排污系统

锅炉连续排污进入连续排污膨胀期，闪蒸后蒸汽经低压蒸汽管送入除氧器。

⑤冷却水系统

凝汽器、空冷器、冷油器、取样冷却器、泵的轴承等设备的冷却水均采用循环水，系统采用闭式水系统。水源来自循环水供水管，经滤水器过滤后向系统供水。冷却水回流至循环水回水管。

⑥凝汽器抽真空系统

为保证汽轮机凝汽器运行时的真空度，电站的汽轮机组设有一个射水箱、2台射水抽气器，3台射水泵，射水泵二用一备。余热发电工艺流程图见图5。








  


      


图5         余热发电工艺流程图
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         化水车间                  汽轮发电机组
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         窑头余热锅炉             窑尾余热锅炉
4.主要污染物及治理措施
4.1废水
废水主要为职工产生的生活污水和生产过程中产生的脱盐废水。生产污水主要为脱盐水站排水，脱盐排水用作水泥生产线原料堆场抑尘。生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网统一处理。（生活污水处理协议见附件6）。

4.2废气

  该项目与水泥生产线中的水泥窑仅有热传导，不存在物质交换，生产过程中仅产生部分水蒸气，因此本项目生产无废气产生。

4.3噪声
 该项目噪声主要为汽轮发电机、引风机、送风机、给水泵、冷却塔等设备运行时产生的噪声。建设单位通过采用低噪声设备、在进出口气管加装消声器、设备底座加设减振垫等设施，再通过建筑物阻挡和距离衰减，降低噪声对周围环境的影响，主要治理措施见表4-1。
 表4-1                       噪声主要治理措施

 序号
噪声源
排放情况
治理措施
备注
1

汽轮发电机

连续性
建设单位通过采用低噪声设备、在进出口气管加装消声器、设备底座加设减振垫等设施，再通过建筑物阻挡和距离衰减，减低噪声对周围环境的影响较小。
/

3

引风机
连续性
4
送风机

连续性
5
给水泵

连续性
6

冷却塔

连续性
4.4固体废物
该项目的固体废物主要为职工办公产生的生活垃圾，生活垃圾定期集中收集后交由园区环卫工运至工业园区垃圾处理中转站统一处理。
4.5环保措施落实情况
对照《宁夏平罗恒达水泥有限责任公司水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目环境影响报告表》，对该项目采取的环境保护措施和项目完成后落实的环境保护措施进行现场核实，项目环保设施落实情况见表4-2。
表4-2                           项目环保措施落实情况

环评中要求落实的污染治理项目

排放源

环评中污染治理措施
环评变更情况
实际落实情况
废水治理

生活污水

经“接触氧化法”生活污水处理设施处理后，用作厂区绿化用水。
变更
由于园区管网铺设到该企业，固本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理站，所以未建设“接触氧化法”生活污水处理设施。
脱盐废水
可用作水泥生产线原料堆场的抑尘用水。
无

脱盐废水用于厂区水泥生产线原料堆场抑尘。

废固治理
生活垃圾
集中收集后送园区垃圾中转站
无
生活垃圾集中收集后送至园区垃圾中转站。

噪声治理
汽轮发电机

引风机

送风机

给水泵

冷却塔

对站内采取采取鼓风机加隔音罩，在进出口气管加消声器，设备底座加设减振垫等措施，泵房、内墙面装吸收材料，减少噪声污染。
无

建设单位通过采取采取鼓风机加隔音罩，在进出口气管加消声器，设备底座加设减振垫等措施，泵房、内墙面装吸收材料，减少噪声污染。
5.环评回顾及环评批复要求

5.1项目环评结论及建议

5.1.1环评主要结论

据中华人民共和国和国家发展和改革委员会[2011]第9号令，《产业政策调整指导目录（2011年本）》，该项目属环境保护与资源节约综合利用中的“三废”综合利用及治理工程项目，属国家鼓励类项目。本项目的建设符合国家的产业政策。

根据《水泥工业产业发展政策》中第三章“产业技术政策”中第八条“国家鼓励和支持企业发展循环经济，新型干法窑系统废气余热要进行回收利用，鼓励采用纯低温废弃余热发电......”本项目为水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目，符合相关要求。

 污染物防治措施：

（1）废水

本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为脱盐水站排水，排水量约为3643.2t/a，可用作水泥生产线原料堆场的抑尘用水;生活污水排水量约为950.4t/a，主要污染物为COD、BOD5及氨氮，经过化粪池处理后，排入宁夏平罗恒达水泥有限责任公司原有排水系统。根据《宁夏平罗恒达水泥有限责任公司综合利用工业废渣2000t/d新型干法旋窑孰料技改项目竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据，生活污水经过化粪池处理后达不到绿化用水水质标准，故本次评价要求建设单位对生活污水治理措施进行整改，推荐将化粪池正改为“接触氧化法”生活污水处理设施对生活污水进行处理，该设施处理规模设计为40m3/d。

生活污水先进入厌氧消化池进行厌氧消化后，通过厌氧生物滤池至接触氧化池进行氧化分解，最后通过消毒池处理。处理后的水质符合《城市污水再生利用-城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中的绿化用水水质标准，用于厂区绿化。

（2）噪声

本项目产生的噪声主要为汽轮发电机、引风机、送风机、给水泵、冷却塔等设备运行时产生的噪声，噪声值在85～95dB（A）之间。

5.1.2 建议

（1）加强环境管理制度建设

（2）定期对设备进行检修，防止噪声污染。

5.2整体环评批复要求

（1）项目建设应严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。落实《报告表》确定的各项污染防治措施。

（2）加强施工期管理，严格控制施工作业范围，建筑材料合理堆放并采取遮盖措施；施工现场设置围挡，采取洒水抑尘等措施减少扬尘污染；采用低噪声设备，合理安排作业时间，严禁夜间施工。建筑垃圾及时清理至指定地点，生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处置。
（3）本项目与水泥生产线中的水泥窑仅进行热交换，运营过程中仅产生部分蒸汽，无废气产生。
（4）生产废水主要为脱盐站处理后的浓盐水，用于水泥生产线原料堆场的洒水抑尘。生活污水依托现有的工程整改后的污水处理设施（接触氧化工艺）处理后，须达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中的绿化用水水质标准，用于厂区绿化。
（5）通过选用低噪音设备，采取消声、减振、屏蔽等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（6）生活垃圾集中收集后，送园区环卫部门统一处置。
6.监测内容及工况
6.1监测期间生产负荷

验收期间（2017年11月13日-11月14日）设备运行稳定，各生产工段设备运行正常，生产负荷达到设计规模的75%以上，符合监测工况要求。

表6-1　　　　　                  监测期间项目生产负荷

日期

生产产品

设计实际量kwh.a
当天实际量kwh.d
生产负荷（%）

2017.11.13
余热发电 
3126×104
10.42×104
80%

2017.11.14
余热发电 
3126×104
10.43×104
80.08%

6.2噪声监测内容、点位及频次
该项目噪声主要为汽轮发电机、引风机、送风机、给水泵、冷却塔等设备运行时产生的噪声。本次监测在厂界外东、南、西、北4个方向各布设2个监测点位，共布设8个噪声监测点位。监测因子为连续等效A声级；监测频次为昼、夜各一次，连续两天。噪声监测点位布设见图6。










                      

图6   噪声监测点位示意图

7.验收监测方法和质量控制
7.1.验收监测方法

7.1.1噪声监测方法

噪声监测方法及使用仪器见表7-1。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求，标准限值见表7-2。

表7-1                         噪声监测方法及使用仪器

监测方法
使用仪器
仪器型号
仪器测量值范围
鉴定日期

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348－2008）
噪声统计分析仪
AWA6228型
测量上限：130dB

2017年9月

表7-2                           厂界噪声标准限值

标准

类别

评价因子

标准值〔dB（A）〕

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

等效声级

Leq（A）
昼间

65
夜间

55
7.2.质量保证

7.2.1噪声质量控制

噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3875）规定，测量前、后均用AWA6221B型声级校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于0.5dB（A）。噪声校准记录见表7-3。
表7-3                            噪声仪校准记录

校准日期

测量仪器型号

校准仪器型号

校准测量前值（dB）

校准测量后值（dB）
是否

合格

11月13日

AWA6228
AWA6221B
93.7
94.0
合格

11月14日

93.8
94.0
合格

8.验收监测结果
8.1噪声监测结果
根据厂区分布情况，厂界噪声监测在东、南、西、北厂界外1m处各布设2个监测点，共8个监测点位。厂界环境噪声监测结果见表8-1。

表8-1                             厂界噪声监测结果

监测点编号

位置

主要声源

昼间［dB（A）］

夜间［dB（A）］

11月13日

11月14日

11月13日

11月14日

1▲

厂界北侧

生活噪声
 57.4
59.6

44.6

42.3
2▲

厂界西侧

交通噪声
 63.4
62.6

49.7

50.2

3▲

厂界南侧

 设备噪声
 62.7
61.3

52.9

52.4

4▲

厂界南侧

设备噪声
 53.9
54.6

48.7

50.9

5▲

厂界东侧

设备噪声
 59.8
62.4

51.2

49.3

6▲

厂界东侧

设备噪声
 62.1
61.3

50.6

51.4

7▲

厂界北侧

设备噪声
 60.6
59.6

47.4

44.7

8▲

厂界西侧

设备噪声
 60.9
61.5

50.5

53.7
标准限值

昼间：65dB（A）

夜间：55dB（A）

 监测结果表明：厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为53.9dB(A)～63.4dB(A)、夜间测定值范围为42.3dB(A)～53.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

9.环境管理检查
9.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

该项目在建设前，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续；项目全部的安全生产和环境保护工程在完成统筹设计后，与项目同步施工建设、同步竣工并投入运行。

9.2 环保设施及运行情况

废水：该项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为脱盐水站处理后的浓盐水，脱盐排水用作水泥生产线原料堆场抑尘。生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网统一处理。（生活污水处理协议见附件6）。
废气：该项目与水泥生产线中的水泥窑仅有热传导，不存在物质交换，生产过程中仅产生部分水蒸气，因此本项目生产无废气产生。

固体废物：该项目的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾依托宁夏平罗县恒达水泥责任有限公司原有的生活垃圾收集设施集中收集后，送至工业园区垃圾处理中转站统一处理。
 噪声：该项目噪声主要为汽轮发电机、引风机、送风机、给水泵、冷却塔等设备运行时产生的噪声。建设单位在选购设备时选用低噪设备、在进出口气管加装消声器、设备底座加设减振垫等设施，再通过建筑物阻挡和距离衰减，此项目产生的噪声对周围环境影响较小。

9.3环境保护档案管理情况

该公司设有企管部，由专人负责对项目环境保护资料进行登记存档，该项目环境保护审批手续齐全，档案建立较完善。
9.4环境保护管理规章制度的建立及执行情况

   为了进一步加强公司环境保护工作组织领导，建立健全环境管理机制，贯彻落实国家关于环境保护的方针、政策和法律法规，全面提高公司环境保护管理水平，公司建立了相应的环境管理规章制度和《突发情况环境应急预案》，并由专人监督环境管理规章制度的执行情况。

9.5环保机构设置及监测仪器配置情况

公司设有环境管理职能机构，建立了由厂长主抓企业环保工作，各职能部门各负责其责的管理体系，配有环保管理人员，负责公司环保制度的贯彻落实以及其他环保管理工作。

10.环评批复落实情况

环评批复落实情况见表10-1。
表10-1                        环评批复落实情况一览表
环评批复要求
实际落实情况
项目建设应严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。落实《报告表》确定的各项污染防治措施。
本项目于2012年8月开工建设，2015年5月建设完成，由于公司经济原因，一直未投产。于2017年4月份重新开工生产，8月份基本稳定运行。

加强施工期管理，严格控制施工作业范围，建筑材料合理堆放并采取遮盖措施；施工现场设置围挡，采取洒水抑尘等措施减少扬尘污染；采用低噪声设备，合理安排作业时间，严禁夜间施工。建筑垃圾及时清理至指定地点，生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处置。
已落实

本项目与水泥生产线中的水泥窑仅进行热交换，运营过程中仅产生部分蒸汽，无废气产生。
已落实
生产废水主要为脱盐站处理后的浓盐水，用于水泥生产线原料堆场的洒水抑尘。生活污水依托现有的工程整改后的污水处理设施（接触氧化工艺）处理后，须达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中的绿化用水水质标准，用于厂区绿化。

该项目生产废水用于水泥生产线原料堆场的抑尘用水。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网统一处理。（生活污水处理协议见附件6）

通过选用低噪音设备，采取消声、减振、屏蔽等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
建设单位通过采用低噪声设备、在进出口气管加装消声器、设备底座加设减振垫等设施，再通过建筑物阻挡和距离衰减，减低噪声对周围环境的影响较小。
生活垃圾集中收集后，送园区环卫部门统一处置。
生活垃圾集中收集后，送园区环卫部门统一处置。
11.结论及建议

11.1结论

监测结果表明：
    废水排放调查结果：该项目主要废水为生活污水和生产废水。生产废水主要为脱盐水站处理后的浓盐水，浓盐水用于水泥生产线原料堆场的抑尘用水；生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网统一处理。
 厂界噪声监测结果：本次验收监测期间，厂界8个噪声监测点昼间测定值范围为53.9dB(A)～63.4dB(A)、夜间测定值范围为42.3dB(A)～53.7dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

固体废物调查结果：该项目的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集后送至工业园区垃圾处理中转站统一处理。

本报告中，监测结果只代表此次验收监测期间监测项目正常运行状态下污染物排放情况；对非正常运行及其他时段排污状况不具代表性。
11.2建议

（1）加强环保管理，对环保设施进行定期检修维护，进行设施的动态管理，减少非工况排放和杜绝事故排放，保证环保设施的正常运行。
（2）定期对设备进行检修，防止噪声污染。

（3）定期委托有资质的单位对污染源及环境质量进行监测，及时了解公司的污染状况。

   （4）加强厂区绿化，改善厂区区域环境。


报告编写：              审  核：              签  发：        

日    期：              日  期：              日  期：
   宁夏净之蓝环保技术有限公司
                                                     （加盖专用章）


委 托 书
宁夏净之蓝环保技术有限公司：
根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律、法规和现行监测规范要求，现委托贵单位对宁夏平罗恒达水泥有限责任公司进行验收监测并编制完成监测报告，我单位将积极提供条件配合贵单位完成监测工作，请贵单位进行科学、客观、公正的监测。
       委托单位：宁夏平罗恒达水泥有限责任公司  
         委托时间：2017年11月10日
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	固废治理（万元）
	/
	绿化（万元）
	5

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	5760

	建设单位
	 宁夏平罗恒达水泥有限责任公司


	邮政编码
	753000
	联系电话
	
	环评单位
	宁夏智可达环境技术有限公司

	污染源排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量─万吨/年；废气排放量─万吨标立方米/年；工业固体废物排放量─万吨/年；水污染物排放浓度─毫克/升；大气污染物排放量─毫克/立方米；水污染物排放量─吨/年；大气污染物排放量─吨/年。
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承  担  单  位：宁夏净之蓝环保技术有限公司
报  告  编  写：祁夏夏
审          核：魏  丽
审          定：王  佳
监  测  人  员：向  涛  李  文  
宁夏净之蓝环保技术有限公司
电话：0952-6016999

传真：0952-6016999

邮编：753400

邮箱：nxjzlhbjs@163.com

地址：平罗县宏泰商业广场紫街B4-11

监测报告说明

1、报告无本公司监测专用章、
[image: image15.wmf]章和骑缝章无效。 
2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5、由委托单位自行采集的样品，仅对送监样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

7、未经同意，不得复制本报告。

宁夏平罗恒达水泥有限责任公司

水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目

竣工环保验收监测报告表
宁净环字（2017）第089号


        项目名称:水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目
建设单位:宁夏平罗恒达水泥有限责任公司
宁夏净之蓝环保技术有限公司

二○一七年十一月
1





图2    项目地理位置图（采用平罗县行政区划图）





�





�





双


氰


胺


场


渣





水


泥


生


产


线





余热发电





检修库房





办公区











矿渣堆棚





水 泥 储 库











预留用地





图3       厂区平面布置图
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图例：
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▲ 表示噪声监测点位
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