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	1.前言

石油液化气作为一种高清洁燃料，由于其热值高、无烟尘、无炭渣，操作使用方便，已被人们熟知和认可，经过多年的发展，各项技术指标已相对成熟。随着液化气农村消费市场的开拓，在化工原料、汽车原料、工业燃料等方面合理的开发利用及伴随石化催化裂化的技术进步，液化气在未来一定会有良好的市场发展前景。

该公司于2016年9月委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制了该项目的环境影响报告表，2016年10月26日平罗县环境保护局对该项目的环境影响报告表出具了审批意见（平环表〔2016〕29号）；

受宁夏平罗县泰安燃气有限公司委托,2017年8月2日宁夏净之蓝技术有限公司组织相关技术人员对该项目进行现场踏勘。由宁夏净之蓝环保技术有限公司承担该公司液化气充装站项目竣工环保验收现场监测工作。于2017年8月3日～8月4日对该项目的环境保护处理设施的建设管理、运行状况及其效果和污染物排放情况全面的检查与监测，在此基础上编制宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目竣工环境保护验收监测报告表。
2.工程概况

2.1工程基本情况

该项目工程于2016年12月开工建设，2017年7月完工。目前该项目已建成，环保设施已基本完善，设备运转正常，满足竣工环保验收监测的条件。

2.1.1项目名称

    宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目。

2.1.2建设性质

新建项目

2.1.3建设地址

该项目位于宁夏平罗县姚伏镇大兴墩村，距109国道约39米。项目西侧为废旧煤场和中南工贸有限公司，北侧为109国道，东侧为空地，南侧为养牛厂。项目具体地理位置见图1。

2.2项目投资
该项目设计总投资370万元，其中环保投资约37万元，占总投资的10.0%；实际总投资260万元，其中环保投资46万元，占总投资的17.7%；

2.2.1项目环保投资
项目环保投资见表2-1。

  表2-1                            环保投资明细表

类别

环评设计

治理措施

环评投资

（万元）

实际落实情况

实际投资（万元）

废气

各连接设施良好，处于封闭状态

/

已落实,各连接设施良好，处于封闭状态

/

废水

消防水池、化粪池及防渗措施

10

已落实,建设消防水池

32

噪声

设置隔音减震设施

10

已落实，设置隔音减震设施

2

固废

生活垃圾收集箱、12m3残液罐

7

已落实，设生活垃圾收集箱收集垃圾，使用残液管暂存液化石油气残液
6
其它

罐区48m×18m×1m围堰、消防泵房、干粉灭火器、消火栓
10

已落实，在储罐区四周设置消火栓

6

合计

37

合计

46
 2.3建设内容
本项目占地面积6717m2,工程建筑面积308m2。本项目建设内容主要包括LPG罐区、机泵房、灌装间（充装间）、空瓶库、报废区及待检区、消防水池等。具体见项目组成一览表见表2-2，主要设备一览表见表2-3。

 表2-2                           项目工程组成一览表

类别

建设内容

环评建设内容
实际建设情况
备注
主体工程

储罐区

4个100m2地面全压卧式液化气储罐，3 个50m2地面全压卧式液化气储罐，1个12m2地面全压卧式残液罐，储罐皆为钢质，储罐区设置48m×18m×1m围堰
4个100m2地面全压卧式液化气储罐，3 个50m2地面全压卧式液化气储罐，1个12m2地面全压卧式残液罐，储罐皆为钢质，储罐区设置48m×18m×1m围堰
与环评一致
机泵房

面积9m2，单层钢混结构，设2台烃泵，2台压缩机

面积9m2，单层钢混结构，设2台烃泵，2台压缩机

与环评一致
灌装间

面积24m2，单层钢混结构，4台罐装秤，3个抽残口，2个重瓶口

面积24m2，单层钢混结构，4台罐装秤，3个抽残口，2个重瓶口

与环评一致
空瓶区

面积32m2，单层钢混结构

面积32m2，单层钢混结构

与环评一致
报废区及待检区

面积18m2，1层

面积18m2，1层

与环评一致
辅助工程

办公楼

建筑面积200m2，2层，钢混结构

建筑面积200m2，2层，钢混结构

与环评一致
消防泵房

建筑面积25m2，1层，砖混结构；2台消防泵

建筑面积25m2，1层，砖混结构；2台消防泵

与环评一致
消防水池

容积300m3，混凝土

容积300m3
与环评一致
道路硬化

进场道路：厂区建一条4.8m宽、38.7m长的进场道路

场内道路：场内道路长50m、宽4m

进场道路：厂区建一条4.8m宽、38.7m长的进场道路

场内道路：场内道路长50m、宽4m

与环评一致
配电室

建筑面积9m2，钢筋混凝土结构

建筑面积9m2，钢筋混凝土结构

与环评一致
公用工程

供水

项目生产用水、生活用水由平罗县供水管网提供

项目生产用水、生活用水由平罗县供水管网提供

与环评一致
排水

本项目产生的生活废水经化粪池沉淀处理，化粪池定期清掏；储罐喷淋降温水较清洁，返回消防水池循环使用

本项目产生的生活废水经化粪池沉淀处理，化粪池定期清掏（清掏协议见9）；储罐喷淋降温水较清洁，返回消防水池循环使用

与环评一致
供电

由平罗县城供电网统一提供

由平罗县城供电网统一提供

与环评一致
供暖

本项目冬季供暖采用电暖气

本项目冬季供暖采用电暖气

与环评一致
消防

采用临时高压消防给水系统，消防水泵布置在消防泵房内，消防泵两台；设置一座有效容积为300m3的消防水池；在机泵房、空瓶库、灌装间、储罐区配备10套小型干粉灭火器；在储罐区四周设置3个消火栓；LPG储罐和残液罐顶部均配置固定水喷淋装置

采用临时高压消防给水系统，消防水泵布置在消防泵房内，消防泵两台；设置一座有效容积为300m3的消防水池；在机泵房、空瓶库、灌装间、储罐区配备10套小型干粉灭火器；在储罐区四周设置3个消火栓；LPG储罐和残液罐顶部均配置固定水喷淋装置

与环评一致
环保工程

噪声治理设施

优先选择低噪声设备、合理布局、配套减振降噪措施

优先选择低噪声设备、合理布局、配套减振降噪措施

与环评一致
废气治理设施

液化石油气装卸、充装过程在封闭状态下进行

液化石油气装卸、充装过程在封闭状态下进行

与环评一致
污水处理

一座4m3化粪池

一座4m3化粪池

与环评一致
废固处理

液化石油气残液采用残液储存罐，定期由供气方回收利用

液化石油气残液采用残液储存罐，定期由宁夏龙江化工科技有限公司回收处理。
变更，残液由宁夏龙江化工科技有限公司回收处理（见附件6）
其它

储罐区设置48m×18m×1m围堰，砖混结构，内侧采用防火材料，在生产区设置高2m的非燃烧实体围墙，站区地面均硬化
储罐区设置48m×18m×1m围堰，砖混结构，内侧采用防火材料，在生产区设置高2m的非燃烧实体围墙，站区地面均硬化
与环评一致
表2-3                                     主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/型号

数量

备注

1

储罐

地面全卧式储罐100m3
4个

液化石油气储存

地面全卧式储罐50m3
3个

2

液化石油气残液罐

地面全卧式储罐12m3
1个

液化石油气残液回收

3

烃泵

YQB15-5

2台

4

压缩机

ZW-0.8/10-16

2台

液化石油气压缩

5

储罐喷淋装置

-

8套

6

干粉灭火器

小型

10套

7

可燃气体报警控制器

ZBK-1000

1台

壁挂式

8

灌装秤

GCS-120

4台

9

可燃气体探测器

ExdⅡCT6、IP65
10个

10

安全阀

  　A2IF-16-25

8个

11

柴油发电机

　　STC-0/20KW

１台

12

地磅秤

120t

1台

13

消防水泵

IS100-80-125

3台

2.4公用工程
（1）给、排水

给水：该项目供水由平罗县供水管网提供，项目用水主要为日常生活用水和喷淋降温水。

(生活用水

生活用水主要为站内员工的日常生活用水，站内劳动定员为8人，用水定额按80L／人·d计，则生活用水量为0.64m3/d(233.6m3/a)。

(喷淋降温水
储罐在自然条件下，有可能因温度的升高出现爆炸等事故，因此储罐一般采取喷淋降温措施。出现高于35℃以上的季节主要集中在7-8月份，考虑下雨等因素，项目喷淋天数按45d，每天需喷淋时间约2h,喷淋用水量30t/h,则其喷淋用水量为60m3/d,蒸发量以10%计，喷淋产生量约54m3/d。
排水：该项目主要废水为喷淋降温用水及职工生活污水，污水量为140.16m3/a。本项目产生的生活污水由化粪池沉淀处理，化粪池定期清掏。储罐喷淋降温废水，较清洁，返回消防循环使用。项目用、排水量见表2-4。

表2-4                   本项目用排水量统计表 
类别

用水定额

总用水

排水量

备注

m3/a
m3/a
生活用水

80L/人.d

175.20

140.16

喷淋降温用水

60m3/d

2700

0

循环使用

总计

2933.6

140.16

（2）供热

  该项目冬季采用电暖气采暖。

（3）供电

   该项目供电由平罗县城供电电网统一提供，可满足本项目正常运营。

2.5劳动定员

本项目劳动定员8人，每天工作8小时，全年生产天数为365天。
2.6主要原辅材料

该项目主要原辅材料为液化石油气；主要原辅材料及资源供应情况见表2-5。
表2-5                   主要原辅材料及资源供应情况 
序 号

名称

单位

消耗定额

来源

1

液化石油气

t/a

2420
中石油昆仑燃气有限公司提供

2

电

kW·h/a
2000

平罗县城供电电网统一提供

3

水

m3/a

2933

平罗县供水管网提供
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图2        项目厂区平面布置图


	3.工艺流程

3.1 工艺流程简述

该项目生产工艺流程分为卸车、充瓶、液化石油气余气或残液回收处理。

卸车

装运液化石油气的槽车进站后，在卸车柱处将气相、液相接头与槽车的气相和液相接头卡死，然后启动压缩机，抽吸储罐气体给槽车加压，使槽车内液化石油气因压差作用压进液相管道至地上储罐。

充瓶

    利用烃泵从储罐内抽吸液化石油气，经过液化管道把液化石油气压入钢瓶内，并通过电子罐瓶秤进行计量。

液化石油气余气或残液回收处理

本项目设置了液化石油气回收系统，对储罐及空钢瓶内的余气或残液进行回收处理，主要流程是采用压缩机抽压残液罐中的液化气气体向储罐或钢瓶加压，使得储罐或钢瓶内压力大于残液罐中的压力0.1～0.2MPa,使余气进入残液罐储存。

残液罐内残液在夏季高温的情况下，残液气化，可通过管道进入储罐混入液化气使用，多余不能利用残液由供气方用槽车拉走回收利用。

该项目工艺流程见图3
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图3   项目生产工艺流程及产物节点图

4.主要污染物及治理措施

 4.1废气

该项目产生废气主要是液化石油气装卸、气瓶充装产生的废气，其主要成分为非甲烷总烃。此废气产生量小，对环境影响轻微。
4.2废水

   目前该项目产生的废水主要是职工生活污水、储罐喷淋降温废水。职工生活污水由化粪池沉淀处理后；定期人工清掏。储罐喷淋降温废水比较清洁，返回消防水池循环使用。

4.3噪声
 该项目噪声主要来源于气罐车装卸作业过程中压缩机和输送泵产生的噪声及气罐车在站区内行驶产生的噪声。主要治理措施见表4-1。
表4-1                        噪声主要治理措施

 序号
噪声源
排放情况
治理措施
备注
1

压缩机

间歇性

选择低噪声设备、合理布局、配套减振降噪措施

/

2

烃泵

间歇性

选择低噪声设备、合理布局、配套减振降噪措施

/

3

气罐车

间歇性

运输车辆采取减速慢行，禁止鸣笛的措施降低噪声

/

 4.4固体废物
该项目的固体废物主要为生活垃圾及液化石油气余气回收的残液,生活垃圾集中后由当地环卫部门收集统一处理。本项目设12m3残液罐用于钢瓶或储罐残液暂存，经残液罐收集后，定期由宁夏龙江化工科技有限公司回收处理(见附件6）。
4.5环保措施落实情况
对照《宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目环境影响报告表》，对该项目采取的环境保护措施和项目完成后落实的环境保护措施进行现场核实，项目环保设施落实情况见表4-2。

   表4-2                            项目环保措施落实情况

环评中要求落实的污染治理项目

排放源

环评中污染治理措施
环评变更情况
实际落实情况
废水

生活污水

由化粪池（4m3）处理，定期清掏

无

已落实，生活污水由化粪池沉淀处理后，由工人定期清掏
储罐喷淋

降温水

返回消防水池循环使用

无

已落实，储罐喷淋将温水返回消防水池循环利用，不外排

废气

灌瓶区

（非甲烷总烃）

各连接设施良好，处于封闭状态

无

已落实，充装区各设备连接良好，均处于封闭状态

噪声

烃泵、压缩机等

优选设备、加强管理，基础减震定期维护

无

已落实，选择低噪声设备，采取基础减震措施

固体废物

生活垃圾

设垃圾箱，统一收集，交由环卫部门统一清运处置
无

已落实，设垃圾箱收集后，由环卫部门统一清运

残液

设12m3的残液罐收集，由厂家回收利用

无

已落实，残液用残液管收集后定期由供气单位清理回收（回收协议见附件6）

5.监测内容及工况
5.1监测期间生产负荷

验收期间（2017年8月3日-8月4日）设备运行稳定，生产正常，

5.2 验收监测数据提供单位（见表5-1）

表5-1                  无组织废气监测及噪声监测数据提供单位
监测项目

监测单位

1

无组织废气（非甲烷总烃）

宁夏华正检测技术有限公司
2

噪声

宁夏净之蓝环保技术有限公司

5.3无组织排放废气监测内容、点位及频次

根据该项目废气源排放特征，本次验收监测污染物因子主要为非甲烷总烃。无组织排放废气污染物监测点位、项目和频次见表5-2。无组织排放监测点位见图4。

 表5-2                    无组织废气监测点位、项目和频次
排放形式

监测点位

监测项目
监测频次

无组织排放

作业区

            非甲烷总烃

4次/天，连续监测2天
5.4噪声监测内容、点位及频次

该项目主要的噪声主要来源于压缩机、烃泵，车辆进出所产生的噪声。本次监测在厂界东、南、西、北4个方向各布设2个监测点位，共8个噪声监测点位。监测因子为连续等效A声级；监测频次为昼、夜各一次，连续两天。噪声监测点位布设见图4。
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	6.验收监测方法和质量保证

6.1.验收监测方法

6.1.1无组织排放监测方法

无组织废气排放采样分析方法执行《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T  55-2000）的规定，废气无组织排放分析方法见表6-1；(无组织排放非甲烷总烃由宁夏华正检测技术有限公司监测)

无组织排放废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。

  表6-1                     无组织排放废气污染物分析方法

序号
监测因子
监测分析方法
方法依据
1

非甲烷总烃

气相色谱法

HJ/T 38-1999
6.1.2噪声监测方法

噪声监测方法及使用仪器见表6-2。
  表6-2                         噪声监测方法及使用仪器

监测方法
使用仪器
仪器型号
仪器测量值范围
检定日期

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348－2008）
噪声统计分析仪
AWA6228型
测量范围：

30-130dB

2016年9月

6.2.质量保证

6.2.1无组织排放监测质量控制

监测期间，生产正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门鉴定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气检验和校准。在采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》的要求进行，实施全过程质量控制无组织排放监测样品质控措施见表6-3。

  表6-3                    无组织排放监测样品质控措施一览表

序号
项目名称
不少于20%平行样
采集数量
明码平行样
合格率
1

非甲烷总烃

32个

8个

100%

本批次样品监测分析结果质量合格

 6.2.2噪声质量控制

噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3875）规定，测量前、后均用AWA6221B型声级校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于0.5dB（A）。噪声校准记录见表6-4。

  表6-4                           噪声仪校准记录

校准日期

测量仪器型号

校准仪器型号

校准测量前值（dB）

校准测量后值（dB）
是否

合格

8月3日

AWA6228型

AWA6221B

93.7

94.0

合格

8月4日

93.5

93.8

合格

7.监测结果

7.1无组织排放废气监测结果

验收期间在厂界设4个监控点进行无组织排放监测，无组织排放非甲烷总烃监测结果见表7-1。(无组织排放非甲烷总烃监测结果由宁夏华正检测技术有限公司提供)



	表7-1                         无组织非甲烷总烃排放监测结果
采样地点

采样时间

非甲烷总烃（mg/m3）

1#

2#

3#

4#

作业区周界

8月3日

0.49

0.28

1.15

1.95

0.61

0.40

0.41

1.91

0.61

0.39

0.28

0.58

0.75

0.41

2.27

1.45

8月4日

0.82

0.31

0.39

0.97

0.67

0.33

0.42

1.97

0.53

0.56

0.55

0.56

0.65

2.38

0.70

2.01

GB16297-1996标准限值
4.0mg/m3

7.2噪声监测结果
根据厂区分布情况，厂界噪声监测在东、南、西、北厂界外1m处各布设2个监测点，共8个监测点位。厂界环境噪声监测结果见表7-2。
  表7-2                            厂界噪声监测结果

监测点编号

位置

主要声源

昼间［dB（A）］

夜间［dB（A）］

8月3日

8月4日

8月3日

8月4日

1▲

厂界东侧

作业

54.1 

53.7

50.1

52.1

2▲

厂界东侧

作业

56.7 

54.2

49.5

47.8

9

3▲

厂界南侧

作业

49.5

50.4

49.4

48.4

4▲

厂界南侧

作业

62.4 

60.4

50.2

49.2

5▲

厂界西侧

作业

58.4 

57.1

52.0

50.7

6▲

厂界西侧

作业

56.2 

53.4

50.4

51.2

7▲

厂界北侧

作业

50.4 

51.4

48.7

49.1

8▲

厂界北侧

作业

53.4 

52.7

49.5

47.6

标准限值

昼间：65dB（A）

夜间：55dB（A）

8.监测结果评价
8.1无组织排放监测结果
监测结果表明：厂界无组织排放非甲烷总烃最大排放浓度为2.27mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值要求（4.0mg/m3）。

8.2噪声监测结果
 监测结果表明：厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为49.5dB(A)～62.4dB(A)、夜间测定值范围为47.6dB(A)～52.1dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
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                        事故水池
9.环境管理检查

9.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

该项目在建设前，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续；项目全部的安全生产和环境保护工程在完成统筹设计后，与项目同步施工建设、同步竣工并投入运行。

9.2 环保设施及运行情况

废水：该项目主要废水为员工产生的生活污水与储罐喷淋降温废水。生活污水排入化粪池处理，定期人工清掏；储罐喷淋降温水经站区自建集水池收集后用于消防水池循环使用。因此本项目所产生的废水对周边水体无影响。
废气：该项目废气污染物主要为液化石油气装卸，气瓶充装过程中产生的非甲烷总烃，站区所在地空旷，本项目所产生的废气主要以无组织形式排放，对周边环境不会产生不良影响。

固体废物：该项目产生的固体废物主要为职工的生活垃圾及液化石油气余气回收的残液。生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理；残液经残液罐收集后，定期由供气方用槽车拉走回收利用（回收协议见附件6），本项目各类固体废物均得到妥善处置，对外环境影响不大(固废处置协议见附件6)。

 噪声：该项目噪声主要来源于气罐车装卸作业噪声与压缩机和输送泵运行所产生的噪声。在采取隔声降噪减振措施的情况下,对周围环境不会产生明显的影响。

9.3环境保护档案管理情况

该公司设有专人负责对项目环境保护资料进行登记存档，该项目环境保护审批手续齐全，档案建立较完善。
9.4环境保护管理规章制度的建立及执行情况

   为了进一步加强站内环境保护管理工作，建立健全环境管理机制，贯彻落实国家关于环境保护的方针、政策和法律法规，全面提高站内环境保护管理水平，建立了相应的环境管理规章制度，并由专人监督环境管理规章制度的执行情况。

9.5环保机构设置

站区设有环境管理职能机构，建立了由站长为主，员工各负其责的管理体系，配有环保管理人员，负责公司环保制度的贯彻落实以及其他环保管理工作。

10.环评批复落实情况

   环评批复落实情况见表10-1。
  表10-1                         环评批复落实情况一览表

环评批复要求
实际落实情况
严格执行环保配套设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施。

已落实,严格执行环保配套设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施。

认真落实“报告表”中提出的各项环保建议和对策严格控制污染物排放量。

已落实,认真落实“报告表”中提出的各项环保建议和对策严格控制污染物排放量。

本项目生产过程中产生的废气主要为液化石油气装卸，气瓶充装等过程产生的挥发性有机物，产生量少，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

已落实，无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求

本项目废水主要为喷淋降温水及生活污水。喷淋降温水循环利用不外排。生活污水厂区内设置化粪池，定期及时清运。

已落实，本项目废水主要为喷淋降温水及生活污水。喷淋降温水循环利用不外排。生活污水厂区内设置化粪池，定期及时清运。

本项目噪声主要由生产设备运行时产生，对生产设备采取消声、减振、厂房隔声等措施后排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

已落实，本项目噪声主要由生产设备运行时产生，对生产设备采取消声、减振、厂房隔声等措施后排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

本项目固体废物主要为液化石油气余气回收残液及生活垃圾。残液属危险废物，按照《危险物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）中相关要求管理，委托有资质的单位安全处置。生活垃圾集中收集送往垃圾中转站由环卫部门统一清运。

液化石油气余气回收残液由供气厂方回收再利用（回收协议见附件6），生活垃圾经垃圾箱收集处理后交由环卫部门处理。
制定应突发事件或不可抗拒因素造成污染事故的应急预案，切实落实安全评估和措施保障，在厂区发生事故能及时采取相应的应急措施。

已落实，制定应突发事件或不可抗拒因素造成污染事故的应急预案（见附件8)，切实落实安全评估和措施保障，在厂区发生事故能及时采取相应的应急措施。

加强对厂区内外的绿化带建设，提高绿化覆盖率，改善和美化厂容厂貌、保护和改善区域生态环境。

厂区绿化面积加强

11.结论及建议

11.1结论

监测结果表明：
无组织排放废气监测结果：本次验收监测期间，主要对项目生产过程中产生的废气进行监测，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值要求（4.0mg/m3）。

    废水排放调查结果：该项目主要废水为生活污水和储罐喷淋降温废水。生活废水排入化粪池处理，定期清掏（清掏协议见9）；储罐喷淋降温水返回消防水池循环利用。
厂界噪声监测结果：本次验收监测期间，厂界共布设8个噪声监测点，昼间和夜间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

固体废物调查结果：该项目的固体废物主要为职工的办公生活垃圾及液化石油气余气回收残液,本项目设12m3残液罐对残液进行收集，定期由供气厂方用槽车拉走回收利用。生活垃圾集中收集后，由环卫部门清运处理。

本报告中，监测结果仅代表此次验收监测期间该项目正常运行状态下污染物排放情况；对非正常运行及其他时段排污状况不具代表性。  
11.2验收监测意见

从监测的数据和环境管理检查情况分析，验收监测期间各项污染物能够稳定、达标排放，环境管理基本到位，建议该项目通过竣工环境保护验收。
11.3建议

（1）定期对该项目所用设备进行检修与维护，防止噪声污染及气体泄露。

（2）派专人进行日常维护及保养，建立重大危险源等级台账，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报。

（3）对职工进行岗前培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为影响因素。

（4）加强企业内部管理，提高设备的完好率和正常工作时间，保证各项环保治理设施的正常运行。加强企业整体环境保护意识。

（5）制定严格的防火、防爆制度，定期对员工进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。降低环境风险事故的发生。                                                                       （6）加强厂区绿化，改善厂区区域环境。
报告编写：             审  核：            签  发：
日    期：             日  期：            日  期:
                                   宁夏净之蓝环保技术有限公司
                                                    （加盖专用章）



委 托 书
宁夏净之蓝环保技术有限公司：
根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律、法规和现行监测规范要求，现委托贵单位对宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目进行监测并编制完成监测报告，我单位将积极提供条件配合贵单位完成监测工作，请贵单位进行科学、客观、公正的监测。
             委托单位：宁夏平罗县泰安燃气有限公司

             委托时间：2017年7月29日
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	宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目
	建设地点
	平罗县姚伏镇大兴墩村

	
	行业类别
	D1500燃气生产和供应业业
	建设项目开工日期
	2016年12月
	建设性质
	新建

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	投入试运行日期
	2017年7月

	
	投资总概算（万元）
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	年平均工作时
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	建设单位
	宁夏平罗县泰安燃气有限公司
	邮政编码
	753400
	联系电话
	13909528033
	环评单位
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承  担  单  位：宁夏净之蓝环保技术有限公司
报  告  编  写：祁夏夏
审          核：李  荣
审          定：王  佳

监  测  人  员：魏  丽    李  荣    李  文   

宁夏净之蓝环保技术有限公司
电话：0952-6016999

传真：0952-6016999

邮编：753400

邮箱：nxjzlhbjs@163.com

地址：平罗县宏泰商业广场紫街B4-11

监测报告说明

1、报告无本公司监测专用章、
[image: image25.wmf]章和骑缝章无效。 
2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5、由委托单位自行采集的样品，仅对送监样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

7、未经同意，不得复制本报告。

宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目

竣工环保验收监测报告
宁净环字（2017）第044号

项目名称:宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目
建设单位:宁夏平罗县泰安燃气有限公司
宁夏净之蓝环保技术有限公司

二○一七年八月
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