宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目

竣工环境保护验收现场检查会验收组意见
 2018年3月25日宁夏泰安燃气有限公司在平罗县组织召开液化气储配站项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由建设单位（宁夏平罗县泰安燃气有限公司）、环境评价单位（宁夏智诚安环科技发展有限公司）、环保设施建设单位（宁夏派睿思建筑工程有限公司）、验收监测单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）及3名专家(名单附后）组成。验收小组现场勘查并核实该项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位和验收监测单位的介绍汇报。

根据《建设项目环境保护管理条例》以及企业自行验收相关要求，认真研究讨论形成如下验收意见：

工程建设基本情况

该项目位于宁夏平罗县姚伏镇大兴墩村，距109国道约39米。项目于2016年10月26日取得环境影响评价批复，本项目占地面积6717m2,工程建筑面积308m2，建设内容主要包括LPG罐区、机泵房、灌装间（充装间）、空瓶库、报废区及待检区、消防水池等。4个100m2地面全压卧式液化气储罐，3 个50m2地面全压卧式液化气储罐，1个12m2地面全压卧式残液罐，储罐皆为钢质，储罐区设置48m×18m×1m围堰。
项目建设过程：

平罗县人民政府 平政土批[2000]246号 《关于对平罗县泰安燃气有限公司建液化气储气站的批复》（2000年9月6 日）；

平罗县环境保护局 平环表[2016]29号 《关于对宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站建设项目环境影响报告表的批复》（2016年10月26日）；

3.宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 《宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目环境影响报告表》（2016年9月）。
二、根据现场踏勘情况

本工程及环保设施与环评要求无变更情况。

三、环境保护设施落实情况

该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物。环保设施落实情况见表1。

表1                         环保措施落实情况表

	环评中要求落实的

污染治理项目
	环评中污染治理措施
	实际落实情况

	废气
	灌瓶区

（非甲烷总烃）
	各连接设施良好，处于封闭状态
	已落实，充装区各设备连接良好，均处于封闭状态

	废水
	生活污水
	由化粪池处理，定期清掏
	已落实，区生活污水设置化粪池（4m3）收集后定期清掏

	
	储罐喷淋降温水
	返回消防水池循环使用
	已落实，项目储罐区设施喷淋降温系统，喷淋降温水经收集后返回消防水池循环使用

	噪声
	烃泵、压缩机等
	优选设备、加强管理，基础减震

定期维护
	已落实，项目在建设期间选择先进设备、，制定了管理要求，基础配套了减震设施

	固废
	生活垃圾
	设垃圾箱，统一收集，交由环卫部门

统一清运处置
	已落实，项目厂区生活垃圾设垃圾箱收集，定期交附近垃圾中转站集中清运

	
	残液
	设12m3的残液罐收集，由厂家回收利用
	已落实，项目厂区建设12m3的残液收集罐，定期由供气单位清理回收（回收协议见附件）


由验收期间(2017年8月3-4日)监测及现场检查结果表明：废水、废气、噪声及固体废物，各项污染物均达到相应的标准要求。

四、验收监测结果

（1）无组织排放监测结果：无组织排放非甲烷总烃最大排放浓度为2.27mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织厂界污染物监控浓度限值的要求。

（2）噪声监测结果：厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为49.5dB(A)～62.4dB(A)、夜间测定值范围为47.6dB(A)～52.1dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（3）固体废物检查结果：该项目产生的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾由垃圾箱统一收集，交由环卫部门统一清运处理，残液在残液罐内暂存，由供气单位定期回收。

（4）废水检查结果：该项目的废水主要为生活污水及储罐喷淋降温水。生活污水由化粪池收集后定期清掏；储罐喷淋降温水返回消防水池循环使用。

五、验收总体结论

根据该项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查，该项目执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告表及其批复所规定的各项污染物防治措施，污染物达标相应排放标准要求，基本满足竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目在环境保护方面符合竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

整改和完善意见

1.企业应加强厂区管理工作，增加绿化面积，清理厂区杂物，改善厂区环境。

2.补充相关供气、回收残液协议。

3.补充有关突发环境事件应急措施和预案备案情况。

4.加强厂区绿化，改善厂区区域环境。

5.建设消防水池。

6.专家提出的其他意见。

七、专家签字
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